## 水理計算書
水 理 計 算 書
共同住宅 階建て 戸 | [7 empty] | 設計条件
※同時使用水量計算
番号 | 記号 | 器具名称 |  | 同時使用 | 口径mm | ℓ/min | ℓ/s | 1個当りの給水器具数 栓
| ① | [5 empty] | 0
| ② | [5 empty] | 0 | 水栓使用率を考慮した水洗数＝
| ③ | [5 empty] | 0 | 給水用具1個当りの使用水量を7ℓ/minとする。
| ④ | [5 empty] | 0
| ⑤ | [5 empty] | 0
| ⑥ | [5 empty] | 0 | A-B |  |  | = |  | L/min | 0 | ℓ/s
[8 empty] | B-C |  |  | = |  | L/min | 0 | ℓ/s
[8 empty] | C-D |  |  | = |  | L/min | 0 | ℓ/s
| 図面別紙参照 | [6 empty] | D-E |  |  | = |  | L/min | 0 | ℓ/s
[8 empty] | E-F |  |  | = |  | L/min | 0 | ℓ/s
[8 empty] | F-G |  |  | = |  | L/min | 0 | ℓ/s
[8 empty] | G-⑥ |  |  | = |  | L/min | 0 | ℓ/s
損失水頭の計算
区間及び器具 |  |  | 口径 | 個数 | 流量 | 管延長 | 動水勾配 | 損失水頭 | 立上げ | 区間所要水頭 | 管内流速
|  |  | mm |  | ℓ/s | m | ‰ | m | m | m | m/s
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
| 小計 | [8 empty] | 0
立上り高さ
その他機材損失
| 合 計 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 確認
残存水頭 |  |  | 0 | ≒ | 0 | < | 0.245 | 残存水頭 |  |  | = | 0 |  | (3.0以上) |  | OK!
1日最大使用水量 |  |  |  | 0.25 | × |  | × |  | ＝ | 0 | ［m3/d］

## 共同住宅(例1）
水 理 計 算 書
共同住宅3階建て、ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ、12戸 | [8 empty] | 設計条件
※同時使用水量計算
番号 |  | 記号 | 器具名称 |  | 同時使用 | 口径mm | ℓ/min | ℓ/s | 1個当りの給水器具数6栓
|  | ① | 大便器（LT) |  |  | 13 | 7 | 0.11667
|  | ② | 台所流し |  | ○ | 13 | 7 | 0.11667 | 水栓使用率を考慮した水洗数＝3
|  | ③ | 洗濯 |  | ○ | 13 | 7 | 0.11667 | 給水用具1個当りの使用水量を7ℓ/minとする。
|  | ④ | 洗面 |  |  | 13 | 7 | 0.11667
|  | ⑤ | 風呂 |  |  | 13 | 7 | 0.11667
|  | ⑥ | 風呂 |  | ○ | 13 | 7 | 0.11667 | A-B | 7ℓ×3栓×（12戸×0.8） |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
[9 empty] | B-C | 7ℓ×3栓×（6戸×0.9） |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
[9 empty] | C-D | 7ℓ×3栓×（4戸×0.9） |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
|  | 図面別紙参照 | [6 empty] | D-E | 7ℓ×3栓×（2戸×1.0） |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
[9 empty] | E-F | 7ℓ×3栓 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
[9 empty] | F-G | 7ℓ×2栓 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
[9 empty] | G-⑥ | 7ℓ×1栓 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
損失水頭の計算
区間及び器具 |  |  |  | 口径 | 個数 | 流量 | 管延長 | 動水勾配 | 損失水頭 | 立上げ | 区間所要水頭 | 管内流速
|  |  |  | mm |  | ℓ/s | m | ‰ | m | m | m | m/s
A | - | B
|  | PE |  | 50 |  | 3.36 | 25.6 | 65 | 1.66 | 1 | 2.66 |  | 1.7112 |  |  |  | 0.007854
|  | ボール止水栓 |  | 50 | 1 | 3.36 | 0.4 | 65 | 0.03 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.007854
|  | メーター |  | 50 | 1 | 3.36 | 18 | 65 | 1.17 |  | 1.17 | [5 empty] | 0.007854
|  | 単式逆支弁 |  | 50 | 1 | 3.36 | 7 | 65 | 0.46 |  | 0.46 | [5 empty] | 0.007854
|  | サドル分水栓 |  | 50 | 1 | 3.36 | 5 | 65 | 0.33 |  | 0.33 | [5 empty] | 0.007854
[9 empty] | 0 |  | 0
B | - | C | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | PE |  | 40 |  | 1.89 | 23.5 | 67 | 1.57 | 2.5 | 4.07 |  | 1.504 |  |  |  | 0.0050265
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 50-40 | 1 | 1.89 | 1 | 67 | 0.07 |  | 0.07 | [5 empty] | #VALUE!
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 40 | 3 | 1.89 | 3 | 67 | 0.2 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.0050265
|  | ﾎﾞｰﾙ止水栓 |  | 40 | 1 | 1.89 | 0.4 | 67 | 0.03 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.0050265
[9 empty] | 0 |  | 0
C | - | D | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | VP |  | 40 |  | 1.26 | 2.6 | 33 | 0.09 | 2.6 | 2.69 |  | 1.0027 |  |  |  | 0.0050265
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 40 | 1 | 1.26 | 1 | 33 | 0.03 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.0050265
D | - | E
|  | VP |  | 25 |  | 0.63 | 3.6 | 87 | 0.31 | 2.6 | 2.91 |  | 1.2834 |  |  |  | 0.0019635
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 25 | 1 | 0.63 | 1 | 87 | 0.09 |  | 0.09 | [5 empty] | 0.0019635
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 25 | 1 | 0.63 | 1 | 87 | 0.09 |  | 0.09 | [5 empty] | 0.0019635
E | - | F
|  | VP |  | 20 |  | 0.35 | 4.5 | 86 | 0.39 | -0.9 | -0.51 |  | 1.1141 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 25-20 | 1 | 0.35 | 0.5 | 86 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | #VALUE!
|  | 止水栓 |  | 20 | 1 | 0.35 | 0.5 | 86 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
|  | 逆支弁 |  | 20 | 1 | 0.35 | 8.5 | 86 | 0.73 |  | 0.73 | [5 empty] | 0.0012566
|  | メーター |  | 20 | 1 | 0.35 | 8 | 86 | 0.69 |  | 0.69 | [5 empty] | 0.0012566
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 8 | 0.35 | 4 | 86 | 0.34 |  | 0.34 | [5 empty] | 0.0012566
F | - | G
|  | VP |  | 20 |  | 0.23 | 2.1 | 43 | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.73211 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 1 | 0.23 | 0.5 | 43 | 0.02 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.0012566
G | - | ⑥
|  | VP |  | 20 |  | 0.12 | 4.5 | 13 | 0.06 | 1.4 | 1.46 |  | 0.38197 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 20-13 | 1 | 0.12 | 0.5 | 13 | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | #VALUE!
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 6 | 0.12 | 3 | 13 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
|  | 水栓 |  | 13 | 1 | 0.12 | 3 | 13 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.00053093
|  | 小計 |  |  |  |  | 132.7 |  |  | 9.2 | 17.82
|  | その他機材損失 | [8 empty] | 0.1782
|  | 合 計 | [8 empty] | 17.9982 | [5 empty] | 確認
残存水頭 |  |  |  | 17.9982 | ≒ | 0.18 | < | 0.245 | 残存水頭 | 25-17.9982 |  | = | 7.5018 | （3.0以上必要） |  |  | OK!
1日最大使用水量 |  |  |  |  | 0.25 | × | 3 | × | 12 | ＝ | 9 | ［m3/d］
給水装置標準計画・施工方法
残存水頭3.0ｍ～5.0ｍとする。

## 共同住宅(例1） (2)
水 理 計 算 書
共同住宅3階建て単身用12戸 | [8 empty] | 設計条件
※同時使用水量計算
番号 |  | 記号 | 器具名称 |  | 同時使用 | 口径mm | ℓ/min | ℓ/s | 1戸当りの給水器具数6栓。
|  | ① | 大便器（LT) |  |  |  |  | 0 | 大便器（LT)は同時使用水量計算から除外。
|  | ② | 台所流し |  | ○ | 13 | 12 | 0.2 | 水栓使用率を考慮した水洗数＝2
|  | ③ | 洗濯 |  |  | 13 | 12 | 0.2 | 20ℓ/戸と仮定する。
|  | ④ | 洗面 |  |  | 13 | 8 | 0.13333 | [8 empty] | BL基準で計算した場合
|  | ⑤ | 風呂 |  |  | 13 | 20 | 0.33333 | [8 empty] | ℓ/min | ℓ/s
|  | ⑥ | シャワー |  | ○ | 13 | 8 | 0.13333 | A-B | 20ℓ×12戸×0.8 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 100.4165 | 1.6736
[9 empty] | B-C | 20ℓ×6戸×0.9 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 75.8646 | 1.2644
[6 empty] | 平均 | 12 | 0.2 | C-D | 20ℓ×4戸×0.9 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 66.3635 | 1.1061
|  | 図面別紙参照 | [6 empty] | D-E | 20ℓ×2戸×1.0 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 52.7946 | 0.87991
[9 empty] | E-F | 12ℓ+8ℓ |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 42 | 0.7
[9 empty] | F-G | 12ℓ+8ℓ |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
[9 empty] | G-⑥ | 8ℓ |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
損失水頭の計算
区間及び器具 |  |  |  | 口径 | 個数 | 流量 | 管延長 | 動水勾配 | 損失水頭 | 立上げ | 区間所要水頭 | 管内流速
|  |  |  | mm |  | ℓ/s | m | ‰ | m | m | m | m/s
A | - | B
|  | PE |  | 50 |  | 3.2 | 25.6 | 60 | 1.54 | 1 | 2.54 |  | 1.6297 |  |  |  | 0.007854
|  | ボール止水栓 |  | 50 | 1 | 3.2 | 0.4 | 60 | 0.02 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.007854
|  | メーター |  | 50 | 1 | 3.2 | 18 | 60 | 1.08 |  | 1.08 | [5 empty] | 0.007854
|  | 単式逆支弁 |  | 50 | 1 | 3.2 | 7 | 60 | 0.42 |  | 0.42 | [5 empty] | 0.007854
|  | サドル分水洗 |  | 50 | 1 | 3.2 | 5 | 60 | 0.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.007854
[9 empty] | 0 |  | 0
B | - | C | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | PE |  | 40 |  | 1.8 | 23.5 | 61 | 1.43 | 2.5 | 3.93 |  | 1.4324 |  |  |  | 0.0050265
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 50-40 | 1 | 1.8 | 1 | 61 | 0.06 |  | 0.06 | [5 empty] | #VALUE!
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 40 | 3 | 1.8 | 3 | 61 | 0.18 |  | 0.18 | [5 empty] | 0.0050265
|  | ﾎﾞｰﾙ止水栓 |  | 40 | 1 | 1.8 | 0.4 | 61 | 0.02 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.0050265
[9 empty] | 0 |  | 0
C | - | D | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | VP |  | 40 |  | 1.2 | 2.6 | 30 | 0.08 | 2.6 | 2.68 |  | 0.95493 |  |  |  | 0.0050265
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 40 | 1 | 1.2 | 1 | 30 | 0.03 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.0050265
D | - | E
|  | VP |  | 25 |  | 0.6 | 3.6 | 95 | 0.34 | 2.6 | 2.94 |  | 1.2223 |  |  |  | 0.0019635
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 25 | 1 | 0.6 | 1 | 95 | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.0019635
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 25 | 1 | 0.6 | 1 | 95 | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.0019635
E | - | F
|  | VP |  | 20 |  | 0.33 | 4.5 | 79 | 0.36 | -0.9 | -0.54 |  | 1.0504 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 25-20 | 1 | 0.33 | 0.5 | 79 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | #VALUE!
|  | 止水栓 |  | 20 | 1 | 0.33 | 0.5 | 79 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
|  | 逆支弁 |  | 20 | 1 | 0.33 | 8.5 | 79 | 0.67 |  | 0.67 | [5 empty] | 0.0012566
|  | メーター |  | 20 | 1 | 0.33 | 8 | 79 | 0.63 |  | 0.63 | [5 empty] | 0.0012566
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 8 | 0.33 | 4 | 79 | 0.32 |  | 0.32 | [5 empty] | 0.0012566
F | - | G
|  | VP |  | 20 |  | 0.33 | 2.1 | 79 | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.0504 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 1 | 0.33 | 0.5 | 79 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
G | - | ⑥
|  | VP |  | 20 |  | 0.13 | 4.5 | 17 | 0.08 | 1.4 | 1.48 |  | 0.4138 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 20-13 | 1 | 0.13 | 0.5 | 17 | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | #VALUE!
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 5 | 0.13 | 2.5 | 17 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
|  | 水栓 |  | 13 | 1 | 0.13 | 3 | 113 | 0.34 |  | 0.34 | [5 empty] | 0.00053093
|  | 小計 | [7 empty] | 9.2 | 17.64
その他機材損失
|  | 合 計 | [8 empty] | 17.64 | [5 empty] | 確認
残存水頭 |  |  |  | 17.64 | ≒ | 0.17 | > | 0.25 | 残存水頭 | 25.5-17.64 |  | = | 7.86 |  |  |  | OK!
1日最大使用水量 |  |  |  |  | 0.25 | × | 4 | × | 12 | ＝ | 12 | ［m3/d］

## 共同住宅(例1） (4)
水 理 計 算 書
共同住宅3階建て単身用18戸 | [8 empty] | 設計条件
※同時使用水量計算
番号 |  | 記号 | 器具名称 |  | 同時使用 | 口径mm | ℓ/min | ℓ/s | 1戸当りの給水器具数6栓。
|  | ① | 大便器（LT) |  |  |  |  | 0 | 大便器（LT)は同時使用水量計算から除外。
|  | ② | 台所流し |  | ○ | 13 | 12 | 0.2 | 水栓使用率を考慮した水洗数＝2
|  | ③ | 洗濯 |  |  | 13 | 12 | 0.2 | 20ℓ/戸と仮定する。
|  | ④ | 洗面 |  |  | 13 | 8 | 0.13333 | [8 empty] | BLで計算した場合
|  | ⑤ | 風呂 |  |  | 13 | 20 | 0.33333 | A-B | 19×18戸^0.67 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 131.7608 | 2.196
|  | ⑥ | シャワー |  | ○ | 13 | 8 | 0.13333 | B-C | 19×12戸^0.67 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 100.4165 | 1.6736
[9 empty] | C-D | 20ℓ×6戸×0.9 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 75.8646 | 1.2644
[6 empty] | 平均 | 12 | 0.2 | D-E | 20ℓ×4戸×0.9 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 66.3635 | 1.1061
|  | 図面別紙参照 | [6 empty] | E-F | 20ℓ×2戸×1.0 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 52.7946 | 0.87991
[9 empty] | F-G | 12ℓ+8ℓ |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 42 | 0.7
[9 empty] | G-H | 12ℓ+8ℓ |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
[9 empty] | H-⑥ | 8ℓ |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
損失水頭の計算
区間及び器具 |  |  |  | 口径 | 個数 | 流量 | 管延長 | 動水勾配 | 損失水頭 | 立上げ | 区間所要水頭 | 管内流速
|  |  |  | mm |  | ℓ/s | m | ‰ | m | m | m | m/s
A | - | B
|  | PE |  | 50 |  | 2.2 | 25.6 | 30 | 0.77 | 1 | 1.77 |  | 1.1205 |  |  |  | 0.007854
|  | ボール止水栓 |  | 50 | 1 | 2.2 | 0.4 | 30 | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.007854
|  | メーター |  | 50 | 1 | 2.2 | 18 | 30 | 0.54 |  | 0.54 | [5 empty] | 0.007854
|  | 単式逆支弁 |  | 50 | 1 | 2.2 | 7 | 30 | 0.21 |  | 0.21 | [5 empty] | 0.007854
|  | サドル分水洗 |  | 50 | 1 | 2.2 | 5 | 30 | 0.15 |  | 0.15 | [5 empty] | 0.007854
[9 empty] | 0 |  | 0
B | - | C
|  | PE |  | 50 |  | 1.67 | 25.6 | 54 | 1.38 |  | 1.38 |  | 0.85052 |  |  |  | 0.007854
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 50 | 2 | 1.67 | 3 | 54 | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.007854
C | - | D | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | PE |  | 40 |  | 1.8 | 23.5 | 61 | 1.43 | 2.5 | 3.93 |  | 1.4324 |  |  |  | 0.0050265
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 50-40 | 1 | 1.8 | 1 | 61 | 0.06 |  | 0.06 | [5 empty] | #VALUE!
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 40 | 3 | 1.8 | 3 | 61 | 0.18 |  | 0.18 | [5 empty] | 0.0050265
|  | ﾎﾞｰﾙ止水栓 |  | 40 | 1 | 1.8 | 0.4 | 61 | 0.02 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.0050265
[9 empty] | 0 |  | 0
D | - | E | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | VP |  | 40 |  | 1.2 | 2.6 | 30 | 0.08 | 2.6 | 2.68 |  | 0.95493 |  |  |  | 0.0050265
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 40 | 1 | 1.2 | 1 | 30 | 0.03 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.0050265
E | - | F
|  | VP |  | 25 |  | 0.6 | 3.6 | 95 | 0.34 | 2.6 | 2.94 |  | 1.2223 |  |  |  | 0.0019635
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 25 | 1 | 0.6 | 1 | 95 | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.0019635
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 25 | 1 | 0.6 | 1 | 95 | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.0019635
F | - | G
|  | VP |  | 20 |  | 0.33 | 4.5 | 79 | 0.36 | -0.9 | -0.54 |  | 1.0504 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 25-20 | 1 | 0.33 | 0.5 | 79 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | #VALUE!
|  | 止水栓 |  | 20 | 1 | 0.33 | 0.5 | 79 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
|  | 逆支弁 |  | 20 | 1 | 0.33 | 8.5 | 79 | 0.67 |  | 0.67 | [5 empty] | 0.0012566
|  | メーター |  | 20 | 1 | 0.33 | 8 | 79 | 0.63 |  | 0.63 | [5 empty] | 0.0012566
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 8 | 0.33 | 4 | 79 | 0.32 |  | 0.32 | [5 empty] | 0.0012566
G | - | H
|  | VP |  | 20 |  | 0.33 | 2.1 | 79 | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.0504 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 1 | 0.33 | 0.5 | 79 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
H | - | ⑥
|  | VP |  | 20 |  | 0.13 | 4.5 | 17 | 0.08 | 1.4 | 1.48 |  | 0.4138 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 20-13 | 1 | 0.13 | 0.5 | 17 | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | #VALUE!
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 5 | 0.13 | 2.5 | 17 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
|  | 水栓 |  | 13 | 1 | 0.13 | 3 | 113 | 0.34 |  | 0.34 | [5 empty] | 0.00053093
|  | 小計 | [7 empty] | 9.2 | 17.5
その他機材損失
|  | 合 計 | [8 empty] | 17.5 | [5 empty] | 確認
残存水頭 |  |  |  | 17.5 | ≒ | 0.17 | > | 0.25 | 残存水頭 | 25.5-17.5 |  | = | 8 |  |  |  | OK!
1日最大使用水量 |  |  |  |  | 0.25 | × | 4 | × | 12 | ＝ | 12 | ［m3/d］

## 共同住宅(例1） (3)
水 理 計 算 書
共同住宅3階建て単身用18戸 | [8 empty] | 設計条件
※同時使用水量計算
番号 |  | 記号 | 器具名称 |  | 同時使用 | 口径mm | ℓ/min | ℓ/s | 1戸当りの給水器具数6栓。
|  | ① | 大便器（LT) |  |  |  |  | 0 | 大便器（LT)は同時使用水量計算から除外。
|  | ② | 台所流し |  | ○ | 13 | 12 | 0.2 | 水栓使用率を考慮した水洗数＝2
|  | ③ | 洗濯 |  |  | 13 | 12 | 0.2 | 20ℓ/戸と仮定する。
|  | ④ | 洗面 |  |  | 13 | 8 | 0.13333 | [8 empty] | BLで計算した場合
|  | ⑤ | 風呂 |  |  | 13 | 20 | 0.33333 | A-B | 20ℓ×18戸×0.8 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 131.7608 | 2.196
|  | ⑥ | シャワー |  | ○ | 13 | 8 | 0.13333 | B-C | 20ℓ×12戸×0.8 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 100.4165 | 1.6736
[9 empty] | C-D | 20ℓ×6戸×0.9 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 75.8646 | 1.2644
[6 empty] | 平均 | 12 | 0.2 | D-E | 20ℓ×4戸×0.9 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 66.3635 | 1.1061
|  | 図面別紙参照 | [6 empty] | E-F | 20ℓ×2戸×1.0 |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 52.7946 | 0.87991
[9 empty] | F-G | 12ℓ+8ℓ |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s | 42 | 0.7
[9 empty] | G-H | 12ℓ+8ℓ |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
[9 empty] | H-⑥ | 8ℓ |  | = | #VALUE! | ℓ/min | #VALUE! | ℓ/s
損失水頭の計算
区間及び器具 |  |  |  | 口径 | 個数 | 流量 | 管延長 | 動水勾配 | 損失水頭 | 立上げ | 区間所要水頭 | 管内流速
|  |  |  | mm |  | ℓ/s | m | ‰ | m | m | m | m/s
A | - | B
|  | PE |  | 50 |  | #VALUE! | 25.6 | 123 | 3.15 | 1 | 4.15 |  | #VALUE! |  |  |  | 0.007854
|  | ボール止水栓 |  | 50 | 1 | 4.8 | 0.4 | 123 | 0.05 |  | 0.05 | [5 empty] | 0.007854
|  | メーター |  | 50 | 1 | 4.8 | 18 | 123 | 2.21 |  | 2.21 | [5 empty] | 0.007854
|  | 単式逆支弁 |  | 50 | 1 | 4.8 | 7 | 123 | 0.86 |  | 0.86 | [5 empty] | 0.007854
|  | サドル分水洗 |  | 50 | 1 | 4.8 | 5 | 123 | 0.62 |  | 0.62 | [5 empty] | 0.007854
[9 empty] | 0 |  | 0
B | - | C
|  | PE |  | 50 |  | 3.2 | 25.6 | 60 | 1.54 |  | 1.54 |  | 1.6297 |  |  |  | 0.007854
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 50 | 2 | 3.2 | 3 | 60 | 0.18 |  | 0.18 | [5 empty] | 0.007854
C | - | D | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | PE |  | 40 |  | 1.8 | 23.5 | 61 | 1.43 | 2.5 | 3.93 |  | 1.4324 |  |  |  | 0.0050265
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 50-40 | 1 | 1.8 | 1 | 61 | 0.06 |  | 0.06 | [5 empty] | #VALUE!
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 40 | 3 | 1.8 | 3 | 61 | 0.18 |  | 0.18 | [5 empty] | 0.0050265
|  | ﾎﾞｰﾙ止水栓 |  | 40 | 1 | 1.8 | 0.4 | 61 | 0.02 |  | 0.02 | [5 empty] | 0.0050265
[9 empty] | 0 |  | 0
D | - | E | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | VP |  | 40 |  | 1.2 | 2.6 | 30 | 0.08 | 2.6 | 2.68 |  | 0.95493 |  |  |  | 0.0050265
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 40 | 1 | 1.2 | 1 | 30 | 0.03 |  | 0.03 | [5 empty] | 0.0050265
E | - | F
|  | VP |  | 25 |  | 0.6 | 3.6 | 95 | 0.34 | 2.6 | 2.94 |  | 1.2223 |  |  |  | 0.0019635
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 25 | 1 | 0.6 | 1 | 95 | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.0019635
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 25 | 1 | 0.6 | 1 | 95 | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.0019635
F | - | G
|  | VP |  | 20 |  | 0.33 | 4.5 | 79 | 0.36 | -0.9 | -0.54 |  | 1.0504 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 25-20 | 1 | 0.33 | 0.5 | 79 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | #VALUE!
|  | 止水栓 |  | 20 | 1 | 0.33 | 0.5 | 79 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
|  | 逆支弁 |  | 20 | 1 | 0.33 | 8.5 | 79 | 0.67 |  | 0.67 | [5 empty] | 0.0012566
|  | メーター |  | 20 | 1 | 0.33 | 8 | 79 | 0.63 |  | 0.63 | [5 empty] | 0.0012566
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 8 | 0.33 | 4 | 79 | 0.32 |  | 0.32 | [5 empty] | 0.0012566
G | - | H
|  | VP |  | 20 |  | 0.33 | 2.1 | 79 | 0.17 |  | 0.17 |  | 1.0504 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 1 | 0.33 | 0.5 | 79 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
H | - | ⑥
|  | VP |  | 20 |  | 0.13 | 4.5 | 17 | 0.08 | 1.4 | 1.48 |  | 0.4138 |  |  |  | 0.0012566
|  | ﾚｼﾞｭｰｻｰ |  | 20-13 | 1 | 0.13 | 0.5 | 17 | 0.01 |  | 0.01 | [5 empty] | #VALUE!
|  | ｴﾙﾎﾞ・ﾁｰｽﾞ |  | 20 | 5 | 0.13 | 2.5 | 17 | 0.04 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.0012566
|  | 水栓 |  | 13 | 1 | 0.13 | 3 | 113 | 0.34 |  | 0.34 | [5 empty] | 0.00053093
|  | 小計 | [7 empty] | 9.2 | 22.89
その他機材損失
|  | 合 計 | [8 empty] | 22.89 | [5 empty] | 確認
残存水頭 |  |  |  | 22.89 | ≒ | 0.22 | > | 0.25 | 残存水頭 | 25.5-22.89 |  | = | 2.61 |  |  |  | OK!
1日最大使用水量 |  |  |  |  | 0.25 | × | 4 | × | 12 | ＝ | 12 | ［m3/d］

## φ50以下損失水頭
○給水管の損失水頭
| 50ｍｍ以下・・・ウェストン公式 | [11 empty] | 青字入力
|  | ｈ： | 管の摩擦損失水頭 |  | （ｍ） | #VALUE! | = | #VALUE! |  | (‰)
|  | Ｖ： | 管内の平均流速 |  | （ｍ/sec） | 2.016 |  | √2.01596 |  |  | = | 1.4198
|  | Ｌ： | 管の長さ |  | （ｍ） | 1
|  | Ｄ： | 管の口径 |  | （ｍ） | 0.02 | [6 empty] | 20 | (mm)
|  | ｇ： | 重力の加速度 |  | （9.8m/sec） |  |  | 2g | = | 19.6
|  | Ｑ： | 流量 |  | （ｍ３/sec） | 0.00063333 | = | 0.63333 |  | (ℓ/sec) |  | = | 38 | (ℓ/min)
| h= | （0.0126+0.01739-0.1087×D/√V）×L/D×V^2/2g
| = | ｛0.0126+(0.01739-0.1087×0.02)/1.4198｝×1/0.02×4.0640947216/19.6
| = | #VALUE!
| Q= | （π・D2/4）×V
| V= | (4/πD2)・Q
| = | 2.016 |  | m/sec
Note on P4: 動水勾配

## 戸建て
水 理 計 算 書
番号 | 記号 |  | 器具名称 |  | 同時使用 | 口径mm | ℓ/min | ℓ/s | 設計条件
1 | A |  | 大便器（ﾀﾝｸﾚｽ） |  | ○ | 13 | 12 | 0.2
2 | B |  | 手洗い器 |  |  | 13 | 12 | 0.2
3 | C |  | 台所流し |  | ○ | 13 | 12 | 0.2
4 | D |  | 大便器（ﾛｰﾀﾝｸ） |  |  | 13 | 6 | 0.1
5 | E |  | 洗濯機水栓 |  | ○ | 13 | 12 | 0.2
6 | F |  | 浴槽 |  |  | 13 | 20 | 0.33333
7 | G
8 | H
9 | I
10 | J
図面別紙参照
損失水頭の計算
区間及び器具 |  |  |  | 口径 | 個数 | 流量 | 管延長 | 動水勾配 | 損失水頭 | 立上げ | 区間所要水頭 | 分岐点の所要水頭
|  |  |  | mm |  | ℓ/s | m | ‰ | m | m | m | m
| 給水栓A |  |  | 13 | 1 | 0.2 | 給水用具の損失水頭 |  | 2 |  | 2
| A | - | G | 20 |  | 0.2 | 5 | 33 | 0.17 | 1 | 1.17
| G | - | H | 25 |  | 0.2 | 2.5 | 29 | 0.07 | 2.5 | 2.57
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 計 | 5.74
| 給水栓C |  |  | 13 | 1 | 0.2 | 給水用具の損失水頭 |  | 0.8 |  | 0.8
| C | - | H | 20 |  | 0.2 | 5 | 33 | 0.17 | 1 | 1.17
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 計 | 1.97 | H点 | 5.74
| H | - | I | 25 |  | 0.4 | 2.5 | 24 | 0.06 | 2.5 | 2.56
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 計 | 2.56
| 給水栓E |  |  | 13 | 1 | 0.2 | 給水用具の損失水頭 |  | 0.8 |  | 0.8
| E | - | I | 20 |  | 0.2 | 5 | 33 | 0.17 | 1.5 | 1.67
[10 empty] | 計 | 2.47 | I点 | 2.56+5.74=
8.3
| A | - | I
| I | - | J | 25 |  | 0.6 | 6 | 57 | 0.34 | 1 | 1.34
| ﾒｰﾀｰ用自在継手 |  |  | 25 | 2 | 0.6 | 給水用具の損失水頭 |  | 0.25 |  | 0.5
| 止水栓 |  |  | 25 | 1 | 0.6 | 給水用具の損失水頭 |  | 1.2 |  | 1.2
| ﾒｰﾀｰ |  |  | 25 | 1 | 0.6 |  |  | 1.8 |  | 1.8
| ﾎﾞｰﾙ止水 |  |  | 25 |  | 0.6 | 0.29 | 57 | 0.02 |  | 0.02
| サドル分水栓 |  |  | 25 |  | 0.6 | 5.7 | 57 | 0.32 |  | 0.32
[10 empty] | 計 | 5.18 | J点 | 8.30+5.18=
13.48
| 合 計 | [11 empty] | 13.48 | 確認
残存水頭 |  |  |  | 13.48 | ≒ | 0.13 | > | 0.25 |  | 三階直結給水可能 |  |  |  | OK!
1日最大使用水量 |  |  |  |  | 0.25㍑×4人= |  | #VALUE! | m3